## gaskomponentenrechner
Gaskomponentenrechner
Gelbe Zellen sind Eingabezellen
Komponente | Chem. Formel | Heizwert | Brennwert | Gaszusammensetzung | Biogas - Produktgas
|  | [MJ Nm-3] | [MJ Nm-3] | [Vol.-%] | Heizwert [kWh Nm-3] | Brennwert [kWh Nm-3] | Heizwert [MJ Nm-3] | Brennwert [MJ Nm-3]
Methan | [CH4] | 35.883 | 39.819 | 96.75 | 9.6436 | 10.7014 | 34.7168 | 38.5249
Kohlendioxid | [CO2] | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser | [H2O] | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0
Schwefelwasserstoff | [H2S] | 23.353 | 25.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stickstoff | [N2] | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
Sauerstoff | [O2] | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasserstoff | [H2] | 10.783 | 12.745 | 0.1918 | 0.005745 | 0.0067904 | 0.020682 | 0.024445
Ammoniak | [NH3] | 14.185 | 17.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 9.6493 | 10.7081 | 34.7375 | 38.5493

## Umrechung Normvolumen
Umrechnung von gemessenen Gasvolumina . auf Normbedingungen
Biogaserträge verschiedener Anlagen können nur miteinander verglichen werden, wenn sie sich auf Normbedingungen beziehen. Zur Umrechnung gemessener Gasvolumina auf diese Normbedingungen dient folgende kleine Anwendung auf Excel Basis.
Umrechnung von gemessenen Gasvolumina auf Normbedingungen
gemessenes Gasvolumen: | [m³] | 100
gemessene Gastemperatur: | [°C] | 55
Sättigungsdruck von Wasser |  | 150.215
Patialdruck des Wasserdampfes |  | 150.215
gemessener Luftdruck: | [mbar] | 970 | * Umgebungsdruck + Überdruck
relative Gasfeuchte: | [%] | 100
Gasvolumen Normgas: | [m³] | 67.3627
* Berechnung nur möglich, wenn alle gelb hinterlegten Eingabefelder mit Werten belegt sind.
Note on A11: Quelle: Cerbe/Hoffmann 2002

## Berechnungswerte
Temperatur | Dampfdruck
[C] | [bar]
-20 | 0.001033
-18 | 0.001249
-16 | 0.001507
-14 | 0.001812
-12 | 0.002173
-10 | 0.002599
-8 | 0.0031
-6 | 0.003687
-4 | 0.004375
-2 | 0.005177
0 | 0.006112
1 | 0.006571
2 | 0.00706
3 | 0.007581
4 | 0.008135
5 | 0.008726
6 | 0.009354
7 | 0.010021
8 | 0.01073
9 | 0.011483
10 | 0.012282
11 | 0.013129
12 | 0.014028
13 | 0.014981
14 | 0.015989
15 | 0.017057
16 | 0.018188
17 | 0.019383
18 | 0.020647
19 | 0.021982
20 | 0.023392
21 | 0.024881
22 | 0.026452
23 | 0.028109
24 | 0.029856
25 | 0.031697
26 | 0.033637
27 | 0.035679
28 | 0.037828
29 | 0.040089
30 | 0.042467
32 | 0.047592
34 | 0.053247
36 | 0.059475
38 | 0.066324
40 | 0.073844
42 | 0.08209
44 | 0.091118
46 | 0.10099
48 | 0.11176
50 | 0.12351
52 | 0.13631
54 | 0.15021
56 | 0.16532
58 | 0.1817
60 | 0.19946
62 | 0.21866
64 | 0.23942
66 | 0.26183
68 | 0.28599
70 | 0.31201
72 | 0.34
74 | 0.37009
76 | 0.40239
78 | 0.43703
80 | 0.47415
90 | 0.70182
100 | 1.0142